## bus_data
| vn_kv | type | name | geodata
0 | 110 | "b" | "A" | (4,10)
1 | 110 | "b" | "B" | (7,8)
2 | 110 | "b" | "C" | (4,0)
3 | 110 | "b" | "D" | (1,6)
4 | 110 | "b" | "E" | (1,8)
5 | 110 | "b" | "F" | (4,6)
6 | 110 | "n" | "CD_inter1" | (1,1)
7 | 110 | "n" | "CD_inter2" | (1,2)
8 | 110 | "n" | "CD_inter3" | (1,3)
9 | 110 | "n" | "CD_inter4" | (1,4)
10 | 110 | "n" | "CD_inter5" | (1,5)

## load_data
| bus | p_mw | q_mvar | name | pf_load_B
0 | 1 | 200 | 65.7368 | "Load_B" | 0.95
1 | 4 | 200 | 65.7368 | "Load_E" | 0.95
2 | 5 | 100 | 32.8684 | "Load_F" | 0.95

## line_data
| from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | r0_ohm_per_km | x0_ohm_per_km | c0_nf_per_km | max_i_ka | parallel
0 | 0 | 1 | 25 | 0.033392 | 0.26002 | 1.365e-08 | 0.11816 | 0.97862 | 5.48e-09 | 1.5 | 1
1 | 0 | 1 | 25 | 0.033392 | 0.26002 | 1.365e-08 | 0.11816 | 0.97862 | 5.48e-09 | 1.5 | 1
2 | 0 | 4 | 20 | 0.033392 | 0.26002 | 1.365e-08 | 0.11816 | 0.97862 | 5.48e-09 | 1.5 | 1
3 | 1 | 2 | 40 | 0.033392 | 0.26002 | 1.365e-08 | 0.11816 | 0.97862 | 5.48e-09 | 1.5 | 1
4 | 1 | 4 | 40 | 0.033392 | 0.26002 | 1.365e-08 | 0.11816 | 0.97862 | 5.48e-09 | 1.5 | 1
5 | 1 | 5 | 30 | 0.033392 | 0.26002 | 1.365e-08 | 0.11816 | 0.97862 | 5.48e-09 | 1.5 | 1
6 | 2 | 6 | 4 | 0.033392 | 0.26002 | 1.365e-08 | 0.11816 | 0.97862 | 5.48e-09 | 1.5 | 1
7 | 6 | 7 | 15 | 0.033392 | 0.26002 | 1.365e-08 | 0.11816 | 0.97862 | 5.48e-09 | 1.5 | 1
8 | 7 | 8 | 0.5 | 0.033392 | 0.26002 | 1.365e-08 | 0.11816 | 0.97862 | 5.48e-09 | 1.5 | 1
9 | 8 | 9 | 5 | 0.033392 | 0.26002 | 1.365e-08 | 0.11816 | 0.97862 | 5.48e-09 | 1.5 | 1
10 | 9 | 10 | 4 | 0.033392 | 0.26002 | 1.365e-08 | 0.11816 | 0.97862 | 5.48e-09 | 1.5 | 1
11 | 10 | 3 | 5 | 0.033392 | 0.26002 | 1.365e-08 | 0.11816 | 0.97862 | 5.48e-09 | 1.5 | 1
12 | 3 | 4 | 30 | 0.033392 | 0.26002 | 1.365e-08 | 0.11816 | 0.97862 | 5.48e-09 | 1.5 | 1
13 | 4 | 5 | 35 | 0.033392 | 0.26002 | 1.365e-08 | 0.11816 | 0.97862 | 5.48e-09 | 1.5 | 1

## wind_gen_data
| bus | p_mw | q_mvar | sn_mva | name
0 | 1 | 15 | 5 | 35 | "Wind_B"
1 | 2 | 35 | 5 | 50 | "Wind_C"
2 | 6 | 35 | 5 | 50 | "Wind_CD1"
3 | 7 | 20 | 4 | 35 | "Wind_CD2"
4 | 8 | 10 | 3 | 20 | "Wind_CD3"
5 | 9 | 50 | 10 | 75 | "Wind_CD4"
6 | 10 | 5 | 2 | 10 | "Wind_CD5"

## external_grid_data
| bus | vm_pu | va_degree | name | base | vm
0 | 0 | 1.0182 | 1.7481 | "Ext_A" | 110 | 112
1 | 2 | 1.0023 | 1.4616 | "Ext_C" | 110 | 110.25

## dist_protect_data_complex
| device_id | bus_id | first_line_id
0 | 0 | 0 | 2
1 | 1 | 4 | 2
2 | 2 | 0 | 0
3 | 3 | 1 | 0
4 | 4 | 0 | 1
5 | 5 | 1 | 1
4 | 4 | 4 | 4
5 | 5 | 1 | 4
6 | 6 | 4 | 13
7 | 7 | 5 | 13
8 | 8 | 5 | 5
9 | 9 | 1 | 5
10 | 10 | 4 | 12
11 | 11 | 3 | 12
12 | 12 | 3 | 14
13 | 13 | 2 | 14
14 | 14 | 2 | 3
15 | 15 | 1 | 3

## dist_protect_data _simple
| device_id | bus_id | first_line_id
0 | 0 | 0 | 2
1 | 1 | 4 | 2
2 | 2 | 0 | 0
3 | 3 | 1 | 0
4 | 4 | 0 | 1
5 | 5 | 1 | 1
6 | 6 | 4 | 4
7 | 7 | 1 | 4
8 | 8 | 4 | 13
9 | 9 | 5 | 13
10 | 10 | 5 | 5
11 | 11 | 1 | 5
12 | 12 | 4 | 12
13 | 13 | 3 | 12
14 | 14 | 2 | 3
15 | 15 | 1 | 3
16 | 16 | 3 | 11
17 | 17 | 10 | 11
18 | 18 | 10 | 10
19 | 19 | 9 | 10
20 | 20 | 9 | 9
21 | 21 | 8 | 9
22 | 22 | 8 | 8
23 | 23 | 7 | 8
24 | 24 | 7 | 7
25 | 25 | 6 | 7
26 | 26 | 6 | 6
27 | 27 | 2 | 6